- 永胜煤矿水泵维修技术要求

- 水泵主要技术参数：

水泵型号：MD155-30×8 扬程：240米  流量：155立方米/小时、

MD 型耐磨多级离心泵，其设计的基础在于泵组运行全过程的实用安全性、经济性、无故障运行能力以及低的维修费用。该泵的主要设计特点简述如下：

（1） 先进的组合模块化的设计，大量使用经过长期运行考验的局部组件，零部件具有高度的可互换性。

（2） 快速的装配和拆卸设计，允许水泵在不拆卸泵体和进、出口管路的情况下更换密封、轴承和平衡部件，保证了少的大修和检查时间。

（3） 高效率、高可靠性、低成本的组合。通过叶轮和导叶的最佳搭配，以及合理的配合间隙和较宽的轴向节流设计，使MDF 多级离心泵在长期运行后仍然能保持其高度的稳定性和极高的运行效率。

（4） 良好的汽蚀性能。采用优秀的叶轮水力模型或特殊的双吸叶轮结构，用户无需另外配置前置泵或提高进水箱的高度。

（5） 轴向力的平衡采用平衡盘装置。残余轴向力由滚动轴承承受，平衡盘的高强度硬质合金材料可保证泵在非正常运行条件下不致于和平衡盘座磨损或咬死。

（6） 安全的泵体密封设计。根据不同的压力及结构，泵体采用金属面对金属面的硬密封和金属缠绕垫或O 型圈密封。

（7） 独特的结构强度设计，使轴承和转子部件不受温度变化的影响，具有优秀的抗热冲击性能。

（8） 采用填料密封、机械密封、无填料轴封总成等多种密封形式。

## 产品质量标准情况及质量保证措施

投标设备的质量标准、检测标准

《离心泵技术条件（Ⅲ类）》GB/T5657-2013

《铸钢件化学成分.力学性能参数.取样规定》Q/ASB-J3004-2000

《泵用铸钢件材料》JB/T6880.2-93

《多级离心泵型式与基本参数》JB/T1051-2006

《离心泵效率》GB/T13007-2011

《球墨铸铁材料》GB/T1348-2009

《水泵流量的测定方法》GB/T3214-2007

《泵的噪声测量与评价方法》GB/T 29529-2013

《离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量》GB/T13006-2013

《泵可靠性验证试验》JB/T6882-2006

《泵产品涂漆技术条件》JB/T4297-2008

- 其它未注明的标准按国标、部标或企业标准较高者制造验收。

- 维修内容：

1、需维修水泵数量：3台。

2、离心水泵叶轮腐蚀和冲蚀程度严重，需进行更换；

3、更换水泵损坏的轴承；

4、修理调整水泵平衡盘；

5、更换密封填料，更换盘根冷却水管，更换水泵平衡管；

6、泵体除锈喷漆。

7、主轴检测，直径若低于原标准应更换新轴

三、技术要求：

1、维修过程中所使用的备件要与原厂备件规格相符。

2、维修的水泵效率要符合GB/T13007-1991要求。

3、维修后水泵主轴应完好，同心度及各处直径一致。水泵其他部位完好，各功能符合《MT/T114-2005矿用多级离心泵》相关标准要求。维修后水泵流量、扬程转速符合《MD155-30型煤矿用耐磨多级离心泵使用说明书》、中相关扬程及排水量要求。

4、在进行泵的清水性能试验时，应对泵组进行噪音和振动试验，以证明是否符合技术规定中的要求，噪音测定应遵照ISO4412/1－89和GB10890－89的要求，振动测定应遵照ISO3945和GB10889－89的要求。为了确保水泵维修的质量标准在进行水泵维修时，需要遵循这些标准和规范，确保维修过程的安全和可靠性。

5、整机修复之后达到原设备出厂技术要求。

四、质保期：

质保期为设备投入使用后12个月。在质保期内，非使用单位造成的问题，维修方免费进行处理。

永胜煤矿

2024年1月18日