微山崔庄煤矿有限责任公司

制氮系统升级改造技术要求

2024年4月25日

### 改造目的

- 我矿现使用的TYMN-1000/97型制氮系统，因智能化矿山建设需要升级改造实现远程智能集中控制。

### 技术要求

- 改造内容：

- (1)空压机升级增加远程启停、运行反馈功能；

- (2)冷干机升级增加远程启停、运行反馈功能；

- (3)膜制氮系统增加温度变送器、压力变送器、流量变送器，氧含量远传输出功能。

- (4)PLC增加模拟量和数字量模块，便于采集数字和模拟量信号；

- (5)通过环网实现数据远距离传输；

- 控制要求：

- 当本地或远程按下启动信号时，冷干机先启动，PLC接受到冷干机运行反馈后，5S后空压机启动，PLC接受到空压机运行反馈信号后，5S启动膜制氮加热，膜制氮打开自动放空，当氧含量合格时膜制氮自动出气，输送合格的氮气。

- 通过客户端24h远程监控设备运行的状态和仪表数据，并可以远程启停设备，具备一键启停功能。当设备发生故障时实时通知操作人员，实现报警及紧急停机功能。

- 系统选用设备符合以下几个原则：

- 标准化：接入设备从设计、技术和设备的选择，确保在最终接入工业以太网时支持国际标准的网络接口和协议，以提供高度的开放性。

- 高可靠性：接入设备本身不应对通信网络（PLC总线、以太网）的可靠性产生影响。

- 升级和可扩展性：随着技术不断发展、新的标准和功能不断增加，接入设备可以进行固件升级，以提供更先进、更多的功能。

- 实时性：系统必须保证系统中的所有监控信息“可用”，不能出现延迟，造成系统失控。

- 安全性：系统必须建立可靠的数据传输、备份、存储等安全保障措施，同时应能防止外部非法用户的入侵。

- 兼容性：免费提供通讯接口，实现与矿智能化通讯对接。

### 设备清单：

| - 序号 | - 名称 | - 规格型号 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 温度变送器 | - / | - 3 | - 只 |
| - 2 | - 压力变送器 | - / | - 3 | - 只 |
| - 3 | - 流量变送器 | - / | - 1 | - 只 |
| - 4 | - PLC模拟系统 | - / | - 1 | - 套 |
| - 5 | - PLC数字量系统 | - / | - 1 | - 套 |
| - 6 | - 远程通讯系统 | - / | - 1 | - 套 |
| - 7 | - 远程交换机 | - / | - 1 | - 台 |
| - 8 | - 升级空压机远控系统 | - / | - 2 | - 套 |
| - 9 | - 升级冷干机远控系统 | - / | - 1 | - 套 |
| - 10 | - 控制线、穿线管、辅材 | - / | - 1 | - 套 |

### 验收、服务承诺及质保期

- （一）验收

- 设备验收以双方合同或协议中约定的验收范围、内容、标准等各方面要求及国家和行业相关标准为验收标准，通过矿方验收确认。

- （二）质保期

中标方须对全套设备提供一年的质量保证期，质保期从设备通过验收合格具备正常使用之日算起。质保期内中标方应负责免费更换或维修，保证设备的正常运行；质保期后中标方应对矿方设备以优惠的价格提供终身有偿服务，质保期后两年内设备单价不能超过合同内设备明细表价格。终身免费提供通讯协议。

- （三）培训

（1）验收前中标方免费对矿方操作维护人员进行用户现场培训，培训内容包括设备安装指导、安装规范和安装施工图等。

（2）专业技术人员的培训内容包含软件、硬件、操作维护等操作技术，以确保正确使用并熟练掌握日常的操作维护工作。

- （四）技术支持服务

提供的技术支持服务包括电话支持、远程网络、现场技术支持服务。

（1）电话支持、远程网络服务响应时间为1小时。

（2）当电话指导或远程网络指导无法解决所提出的服务请求时，中标方公司将派人24小时内到达现场。

（3）系统维护人员经常与矿方保持联系，了解系统运行情况，发现问题及时解决，使系统始终处于良好的运行状态。

（4）中标方必须终身免费为系统提供技术升级服务。

（5）中标方不得以任何理由设置停止系统运行的插件程序，否则，矿井产生的一切损失、后果、责任均由中标方全部承担。

（6）中标方负责免费安装调试。