高真空低温绝热管道招标技术规格要求

高真空绝热低温管道为定制产品，需根据用户的轴测图或现场测量后进行分段，然后根据分段长度进行分段生产，生产好后到现场再进行安装。要求达到把冷损降到最低，低温液体在-196℃通过24小时不结霜，不出汗。真空管道要求内管、外管、补偿器、吸附剂以及多层绝热材料等组成，经过多道工序的加工制作。内外管材质为304不锈钢，内管DN25，真空度负0.001pa，吸附剂为5A与13x 绝热材料为无碱无腊多层纸与玻璃丝布，补偿器与管道口径匹配。真空管道为法兰连接，只有和冷冻机和储罐连接需要焊接（焊工证）。根据现场设备和场地，测量定做施工。